Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u lipnju 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,3 | 14,5 | 15,1 | 12,2 | 12,4 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,23 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,22 | 7,50 | 7,15 | 7,56 | 7,30 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 782 | 470 | 954 | 422 | 641 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 19,5 | 5,2 | 21,4 | 4,6 | 8,2 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,2 | 9,8 | 57,4 | 8,7 | 14,8 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,5 | 14,5 | 50,5 | 13,0 | 24,4 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 58 | <50 | 64 | 78 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,3 | 7,4 | 35,3 | 7,8 | 9,1 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,3 | 3,6 | 1,2 | 2,3 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 3,1 |
| kalcij, mg/L | - | 117 | 69 | 137 | 61 | 93 |
| magnezij mg/L | - | 24 | 15 | 26 | 14 | 24 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 25 | 12 | 19 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |