Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u rujnu 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,2 | 14,8 | 15,1 | 17,8 | 12,9 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,20 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,27 | 7,60 | 7,15 | 7,46 | 7,28 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 770 | 475 | 899 | 461 | 632 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 18,8 | 5,1 | 19,8 | 2,3 | 6,2 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 28,8 | 9,5 | 49,2 | 12,5 | 12,7 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 24,3 | 14,5 | 44,9 | 16,6 | 26,5 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 69 | 50 | 70 | 90 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,1 | 7,5 | 30,6 | 9,3 | 8,9 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,3 | 1,3 | 3,4 | 1,5 | 2,3 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 21,4 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 116 | 68 | 130 | 65 | 92 |
| magnezij mg/L | - | 24 | 15 | 25 | 14 | 23 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 23 | 12 | 18 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |