Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u srpnju 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,4 | 14,7 | 15,2 | 14,1 | 12,6 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,20 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,22 | 7,63 | 7,15 | 7,53 | 7,31 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 777 | 459 | 933 | 436 | 640 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 19,7 | 5,2 | 20,0 | 3,2 | 8,0 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 28,9 | 9,5 | 53,0 | 9,4 | 13,6 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 22,1 | 13,3 | 46,4 | 13,1 | 23,6 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 60 | <50 | 64 | 80 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,7 | 7,3 | 33,4 | 8,0 | 9,3 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,3 | 3,5 | 1,3 | 2,4 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,1 |
| kalcij, mg/L | - | 117 | 69 | 132 | 63 | 96 |
| magnezij mg/L | - | 24 | 15 | 25 | 14 | 24 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 12 | 19 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |